## 实验台柜
万级动物房所需材料
序号 | 名称 | 型号/规格 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 吊顶净化板 | 双层钢板夹心，钢板的厚度为0.476mm。夹心材料为A级防火岩棉。 | ㎡ | 16 | 郑州昊天净化板
2 | 净化板 | 40*40方钢1.5mm壁厚，硅酸钙板12mm。6mm无机预涂板，材料为A级防火岩棉。 | ㎡ | 60 | 新瑞铭
3 | 净化组合空调机组 | 空调机组内包括初效、中效、加压 风机段，风机一备一用 | 台 | 1 | 格力、冷量15千瓦，热量15.5千瓦
4 | 消音器 | 镀锌板双层微孔板消音 | 台 | 2 | 北京玉峰、卫生微孔板
5 | 通风管道 | 镀锌钢板、连接用角钢法兰 | 平米 | 75 | 角钢法兰、镀锌钢板
6 | 保温 | 30mm华美A级防火橡塑板 | 平米 | 75 | 华美A级防火橡塑板
7 | 高效送风口 | 484*484内含高效过滤器、调风阀、散流罩 | 台 | 1 | 北京玉峰、钢制
8 | 高效送风口 | 320*320内含高效过滤器、调风阀、散流罩 | 台 | 1 | 北京玉峰、钢制
9 | 回风百叶 | 400*250双层白色喷涂铝百叶 | 个 | 3 | 北京玉峰、铝合金
10 | 防雨百叶 | 320*400内含高效过滤器、调风阀、散流罩 | 个 | 3 | 北京玉峰、铝合金
11 | 风量调节阀 | 320*200、2.0mm钢板制造双叶调节 | 台 | 4 | 北京玉峰、钢制
12 | 风量调节阀 | 200*200、2.0mm钢板制造双叶调节 | 台 | 2 | 北京玉峰、钢制
13 | 电动调节 | 400*320、2.0mm钢板制造双叶调节 | 台 | 3 | 北京玉峰、钢制
14 | 止回阀 | 320*200、2.0mm钢板制造双叶调节 | 台 | 2 | 北京玉峰、钢制
15 | 排风机 | 1500风量防倒灌两级过滤，风机一备一用 | 台 | 1 | 山东新风
16 | PVC地面 | 2.omm同质透心，5mm快干水泥自流平 | 平米 | 18 | 洁福
17 | 净化灯 |  | 盏 | 3 | 含镀锌管线管，BV铜芯线
| 插座 |  | 个 | 8 | 含镀锌管线管，BV铜芯线
| 配电箱 |  | 台 | 1 | 含镀锌管线管，BV铜芯线
| 风机转换系统 |  | 套 | 2 | 含镀锌管线管，BV铜芯线